|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

a) Đối với Trạm biến áp

Cung cấp số liệu địa hình, địa chất chi tiết, chính xác tại từng vị trí hạng mục công trình trong ranh giới trạm đã được phê duyệt.

Làm cơ sở để tính toán, thiết kế chi tiết móng thiết bị, giàn cổng, nhà điều khiển, đường nội bộ, hệ thống mương cáp, thoát nước và lập dự toán chi tiết xây dựng trạm.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

- Phần Trạm biến áp 110kV:

Khảo sát đo vẽ, khoan thăm dò chi tiết bên trong ranh giới thu hồi đất xây dựng trạm biến áp đã được cắm mốc/thỏa thuận.

Tập trung vào các vị trí đặt kết cấu chịu lực chính (nhà điều khiển, móng máy biến áp, cột chống sét) và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật lân cận để đấu nối giao thông, thoát nước.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

  - Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)

Khối lượng khảo sát giai đoạn TKBVTC được lập đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu kỹ thuật chi tiết phục vụ lập bản vẽ thi công móng, cột, trạm và tính toán chính xác khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, không trùng lặp với khối lượng đã thực hiện ở các giai đoạn trước. Cụ thể:

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với Trạm biến áp (TBA) và đường vào trạm:

- Đo vẽ bình đồ tổng thể: Thực hiện đo vẽ bình đồ chi tiết toàn bộ khu vực xây dựng trạm, hàng rào bảo vệ, hành lang an toàn và tuyến đường dây xuất tuyến xung quanh trạm ở tỷ lệ 1/500. Bình đồ phải thể hiện chi tiết, chính xác các yếu tố địa vật, cao độ tự nhiên để làm cơ sở thiết kế san nền, hệ thống thoát nước tổng thể và bố trí tối ưu các hạng mục công trình.

- Tuyến đường vào trạm: Đo vẽ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang chi tiết phạm vi tuyến đường phục vụ thi công và quản lý vận hành trạm, đảm bảo cao độ kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu tại khu vực.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Phân bổ vị trí hố khoan thăm dò:

- Trong khu vực Trạm biến áp: Bố trí các hố khoan chi tiết tại đúng tọa độ vị trí móng của các hạng mục chịu tải trọng lớn và nhạy cảm với độ lún, bao gồm: Móng các máy biến áp lực, Nhà điều khiển trung tâm (nhà phân phối), và hệ thống móng cột cổng xuất tuyến có lực căng lớn.

2. Quy định về chiều sâu hố khoan:

Chiều sâu các hố khoan phải đảm bảo xuyên qua hết các lớp đất yếu (bùn, đất sét pha ở trạng thái chảy/dẻo chảy, cát sụt rời rạc) và phải ngàm sâu vào lớp đất ổn định có sức chịu tải tốt (đất dính ở trạng thái dẻo cứng đến cứng, đất rời ở trạng thái chặt vừa đến chặt) tối thiểu từ 3.0m đến 5.0m.

Trường hợp gặp lớp đá gốc hoặc đá chịu lực sớm ở cao độ nông, hố khoan bắt buộc phải khoan ngàm vào đá tươi, đá ổn định liên tục tối thiểu 3.0m để xác định độ vỡ vụn và tính toàn khối của đá, phục vụ thiết kế móng neo vào đá.

3. Chỉ tiêu thí nghiệm hiện trường, lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng:

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): Thực hiện thí nghiệm SPT trực tiếp trong hố khoan với tần suất từ 1.5m đến 2.0m một lần (hoặc ngay khi có sự thay đổi lớp đất) để xác định sơ bộ độ chặt, trạng thái của các lớp đất nền tại thực địa.

- Lấy mẫu đất đá: Tiến hành lấy mẫu đất nguyên dạng (đối với đất dính) và mẫu không nguyên dạng (đối với đất rời) tại các khoảng độ sâu thí nghiệm để thực hiện đầy đủ 9 chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (bao gồm cả thí nghiệm nén lún, thí nghiệm cắt trực tiếp để xác định lực dính c và góc ma sát trong phi). Trường hợp gặp đá, phải lấy mẫu cục đá để thí nghiệm cường độ nén đơn trục của đá ở trạng thái tự nhiên và bão hòa nước.

- Thí nghiệm mẫu nước (Tính ăn mòn): Tại các vị trí hố khoan xuất hiện mực nước ngầm, bắt buộc phải tiến hành lấy mẫu nước ngầm theo quy chuẩn để thí nghiệm phân tích hóa nước, xác định hàm lượng các ion xâm thực và đánh giá tính ăn mòn của nước đối với bê tông và cốt thép móng. Số liệu này là bắt buộc để làm cơ sở lựa chọn chủng loại xi măng (như xi măng bền sunfat) và biện pháp bảo vệ bề mặt móng công trình ngầm dưới đất.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Đã phê duyệt (01) | Điều chỉnh (02) | Chênh lệch (03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong_01} | {khoi_luong_02} | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |