|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT

2.1. Thành phần công tác khảo sát

Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát BCKTKT và Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC) (0,4kV ÷ 35kV; TBA 22kV; 35kV — tham chiếu Điều 33, 34, Điều 35, 36), thành phần công tác khảo sát gồm:

Khảo sát TBA: chi tiết trong ranh thu hồi, đường vào trạm, thăm dò bổ sung theo hạng mục thiết kế (Điều 35, 36).

Các công tác khác: điều tra hiện trạng, thỏa thuận phục vụ thiết kế và bồi thường GPMB.

2.2. Khối lượng khảo sát chi tiết

Dựa trên Nhiệm vụ khảo sát được duyệt, khối lượng công tác khảo sát dự kiến thực hiện như sau:

| STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong} |

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG

3.1. Phương pháp khảo sát địa hình

- Xây dựng hệ thống lưới khống chế đo vẽ bao quanh khuôn viên trạm, đấu nối hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 và hệ độ cao Hòn Dấu.

- Đo vẽ bình đồ chi tiết toàn bộ khuôn viên, hành lang bảo vệ và hệ thống đường bám trạm ở tỷ lệ 1/500, thể hiện chi tiết từng địa vật, cao độ nền phục vụ thiết kế san nền, tường rào, móng thiết bị.

3.2. Phương pháp khảo sát địa chất công trình

- Khoan máy chi tiết tại đúng tâm móng hạng mục chịu lực chính (máy biến áp lực, nhà điều hành trung tâm, cột cổng xuất tuyến).

- Ngàm vào lớp đất chịu tải tốt (N_spt ≥ 30) tối thiểu 5m. Thực hiện thí nghiệm SPT tần suất 1.5m ÷ 2.0m/lần.

- Bắt buộc lấy mẫu nước ngầm phân tích tính ăn mòn đối với bê tông. Đo sâu điện đối xứng (3 ÷ 6 điểm) để thiết kế lưới nối đất.

3.3. Phương pháp khảo sát khí tượng thủy văn

- Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc (nhiệt độ, giông sét, độ ẩm, lượng mưa...) từ các Trạm khí tượng thủy văn Quốc gia.

- Xác định mực nước ngập lớn nhất tại vị trí TBA.

3.4. Thiết bị khảo sát và Phòng thí nghiệm

- Máy thu tín hiệu vệ tinh GNSS (RTK); Máy toàn đạc điện tử (chế độ không gương); Máy đo khoảng cách laser; Máy thủy bình tự động.

- Máy khoan xoay lấy lõi dã chiến; Bộ thiết bị đóng SPT tiêu chuẩn; Máy đo sâu điện trở suất.

- Phòng thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia (Mã số LAS-XD...).

- Thí nghiệm đầy đủ 09 chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn (Thành phần hạt, độ ẩm, dung trọng, khối lượng riêng, giới hạn chảy/dẻo, cắt phẳng, nén nhanh, lực dính c, góc ma sát trong φ). Phân tích thành phần hóa học nước đánh giá xâm thực bê tông.

CHƯƠNG 4: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Công tác khảo sát công trình trung hạ áp tuân thủ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC), các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn chuyên ngành sau:

STT

Ký hiệu

Tên tài liệu

{#ds_tieu_chuan}{stt}

{ky_hieu}

{ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan}

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

5.1. Tổ chức thực hiện

Chủ nhiệm khảo sát: {chu_nhiem_ks}

Cơ cấu tổ chức bao gồm: Tổ khảo sát địa hình, Tổ khảo sát địa chất, Tổ điều tra khí tượng thủy văn.

5.2. Biện pháp kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng nhiều lớp: Tổ trưởng kiểm tra tại hiện trường -> Phòng kỹ thuật kiểm tra số liệu nội nghiệp -> Chủ nhiệm khảo sát kiểm duyệt toàn bộ trước khi trình Chủ đầu tư.

CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tổng thời gian thực hiện công tác khảo sát: {chu_nhiem_ks} ngày.

Bao gồm các giai đoạn: Chuyển quân, Khảo sát hiện trường, Lập báo cáo và Bàn giao.

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7.1. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động và an toàn điện

- Tuân thủ quy phạm: Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (QCVN 18:2021/BXD) và Quy trình an toàn điện hiện hành của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Trang bị Bảo hộ lao động (BHLĐ): 100% cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia khảo sát tại hiện trường phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (BHLĐ) bao gồm: quần áo phản quang, mũ cứng, giày bảo hộ, găng tay cách điện, dây đeo an toàn (đối với công tác trèo cao).

- Nhận diện mối nguy: Trước mỗi ca làm việc, Tổ trưởng tổ khảo sát phải tiến hành phổ biến nội quy an toàn, nhận diện và cảnh báo các mối nguy tại hiện trường (địa hình trơn trượt, khu vực có điện, sạt lở đất...).

- An toàn điện lực: Tuyệt đối không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp khi đo đạc gần trạm biến áp đang mang điện. Bắt buộc sử dụng sào cách điện, hoặc máy toàn đạc điện tử chế độ không gương để đo cao độ điểm giao chéo/cao dây.

- An toàn giao thông: Bố trí biển báo, hàng rào tạm thời và người cảnh giới phân luồng giao thông khi tiến hành đo đạc, khoan thăm dò tại các vị trí giao chéo với quốc lộ, tỉnh lộ hoặc khu vực đông dân cư.

7.2. Biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình lân cận

- Thỏa thuận, rà soát công trình ngầm: Trước khi tiến hành khoan thăm dò địa chất, Chủ nhiệm khảo sát phải liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ sử dụng đất và các cơ quan quản lý hạ tầng để rà soát, xác định chính xác vị trí các hệ thống ngầm (cáp quang, cáp điện lực trung/hạ thế, đường ống cấp thoát nước).

- Điều chỉnh vị trí an toàn: Trong trường hợp hố khoan theo thiết kế trùng lặp hoặc vi phạm hành lang an toàn của công trình hiện hữu, phải chủ động dịch chuyển vị trí lỗ khoan (trong phạm vi sai số cho phép của quy phạm) để tuyệt đối không làm hư hỏng hạ tầng ngầm.

- Bảo vệ hạ tầng dân sinh: Quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị (đặc biệt là máy khoan dã chiến) phải sử dụng các lối đi phù hợp, không làm sụt lún đường giao thông nông thôn, không làm hư hỏng kênh mương thủy lợi và hạn chế tối đa việc đi cắt ngang qua diện tích hoa màu, cây công nghiệp của nhân dân.

7.3. Biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phục hồi hiện trạng

- Quản lý chất thải: Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ môi trường. Tuyệt đối không xả rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp bừa bãi tại khu vực lán trại và vị trí thực địa.

- Quản lý dung dịch khoan và hóa chất: Đối với công tác khoan máy, phải bố trí hố hoặc rãnh thu gom tuần hoàn dung dịch sét (Bentonite) hợp lý. Tuyệt đối không để dung dịch khoan, dầu mỡ động cơ chảy tràn ra môi trường xung quanh, đặc biệt là nguồn nước mặt (sông, suối, ao hồ, kênh rạch) hoặc đất canh tác nông nghiệp.

- Kiểm soát tiếng ồn, khí thải: Toàn bộ xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ khảo sát phải được đăng kiểm định kỳ, đảm bảo không phát thải khói bụi quá mức và khống chế tiếng ồn trong giới hạn cho phép, tránh ảnh hưởng đến khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư.

- Phục hồi hiện trạng thực địa: Ngay sau khi kết thúc công tác nghiệm thu lấy mẫu tại hiện trường, nhà thầu khảo sát bắt buộc phải thực hiện lấp, đầm chặt toàn bộ các hố khoan, hố đào thăm dò. Thu dọn sạch sẽ vật tư, phế liệu thừa, hoàn trả nguyên trạng cao độ và bề mặt cảnh quan khu vực khảo sát để bàn giao lại cho chủ sử dụng đất theo đúng quy định.